## Hoja 1
ICB010 | Ud |  | Captador solar térmico para instalación colectiva, sobre cubierta plana.
Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38csg005a |  | Ud |  | Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. | 2 | 14090.5 | 28181
mt38csg006a |  | Ud |  | Estructura soporte, para cubierta plana, para captador solar térmico. | 2 | 8468.71 | 16937.4
mt38csg040 |  | Ud |  | Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos, con conexiones aisladas, tapones, pasacables y racores. | 1 | 3303.52 | 3303.52
mt38csg120 |  | Ud |  | Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar térmica, equipado con válvula de esfera y cámara de acumulación de vapor. | 1 | 2621.7 | 2621.7
mt38csg110 |  | Ud |  | Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar térmica, para una temperatura máxima de 130°C. | 1 | 1398.24 | 1398.24
mt38csg100 |  | l |  | Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de trabajo de -28°C a +200°C. | 2.3 | 144.15 | 331.55
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 372.25 | 744.5
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 53517.9
2 |  |  |  | Mano de obra
mo009 |  | h |  | Instalador de captadores solares. | 5.924 | 117.18 | 694.17
mo108 |  | h |  | Ayudante de instalador de captadores solares. | 5.924 | 85.08 | 504.01
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 1198.18
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 54716.1 | 1094.32
Coste de mantenimiento decenal: L 42.415,93 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 55810.4