## Hoja 1
ICW355 |  |  | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado, con recuperación de calor.
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KXZ con caudal variable de refrigerante y recuperación de calor, control de temperatura variable de refrigerante VTCC, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC224KXRE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 22,4 kW, potencia calorífica nominal 25 kW.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42mhi340a | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KXZ con caudal variable de refrigerante y recuperación de calor, control de temperatura variable de refrigerante VTCC, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC224KXRE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), de 1690x1350x720 mm, 252 kg, nivel sonoro 57 dBA, caudal de aire 13200 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 200%, con compresor Inverter 2D Scroll, válvula de expansión electrónica y dos ventiladores axiales. |  |  | 1 | 415739.51 | 415739.51
mo004 | h | Instalador de climatización. |  |  | 6.857 | 82.63 | 566.59
mo102 | h | Ayudante de instalador de climatización. |  |  | 6.857 | 54.2 | 371.65
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 416677.75 | 8333.56
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 425011.31 | 12750.34
Coste de mantenimiento decenal: L 153.216,58 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 437761.65