## Hoja 1
ZCV005 |  |  | Ud | Unidad compacta agua-aire-agua bomba de calor de producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema 4 tubos, para instalación en exterior.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de unidad compacta agua-aire-agua bomba de calor de producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos, con refrigerante R-407C, para instalación en exterior.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42bcc200a | Ud | Unidad compacta agua-aire-agua bomba de calor de producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica nominal de 24,2 kW y potencia calorífica nominal de 34,1 kW, (temperatura de salida del agua fría: 7°C, salto térmico: 5°C, y temperatura de salida del agua caliente: 50°C), caudal de agua nominal de 4,2 m³/h, caudal de aire nominal de 13000 m³/h y potencia sonora de 60,8 dBA; con interruptor de caudal; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. |  |  | 1 | 314678.16 | 314678.16
mt37www060g | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. |  |  | 2 | 685.62 | 1371.24
mt42www040 | Ud | Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. |  |  | 4 | 362.04 | 1448.16
mt42www050 | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. |  |  | 4 | 691.17 | 2764.68
mt37svs010h | Ud | Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 3/4" de diámetro, tarada a 4 bar de presión. |  |  | 2 | 226.78 | 453.56
mt37sgl020d | Ud | Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. |  |  | 2 | 184.79 | 369.58
mt37www050f | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. |  |  | 4 | 644.58 | 2578.32
mo005 | h | Instalador de climatización. |  |  | 15.306 | 51.4 | 786.73
mo104 | h | Ayudante de instalador de climatización. |  |  | 15.306 | 36.55 | 559.43
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 325009.86 | 6500.2
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 331510.06 | 9945.3
Coste de mantenimiento decenal: L 218.531,43 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 341455.36