## Hoja 1
ZCV020 |  |  | Ud | Unidad aire-agua de refrigeración, para instalación en exterior.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de equipo de refrigeración, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, con refrigerante R-410A, para instalación en exterior.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42bcc120cfa | Ud | Equipo de refrigeración, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. |  |  | 1 | 219530.48 | 219530.48
mt37www050e | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. |  |  | 2 | 505.66 | 1011.32
mo005 | h | Instalador de climatización. |  |  | 10.342 | 51.4 | 531.58
mo104 | h | Ayudante de instalador de climatización. |  |  | 10.342 | 36.55 | 378
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 221451.38 | 4429.03
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 225880.41 | 6776.41
Coste de mantenimiento decenal: L 148.900,36 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 232656.82