## Hoja 1
IUB020 | m | Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada, formada por 3 cables unipolares RV reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección y 1 cable unipolar RV reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, de 50 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, colocados sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los cables. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.069 | 417.73 | 28.82
mt35cun350b |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 3 | 134.2 | 402.6
mt35cun350a |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 1 | 107.44 | 107.44
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 538.86
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.008 | 234.17 | 1.87
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.057 | 88.41 | 5.04
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.001 | 2681.77 | 2.68
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 9.59
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Albañil. | 0.041 | 114.04 | 4.68
mo113 |  | h | Peón de albañilería. | 0.041 | 82.13 | 3.37
mo003 |  | h | Electricista. | 0.108 | 117.18 | 12.66
mo102 |  | h | Ayudante de electricista. | 0.108 | 85.08 | 9.19
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 29.9
4 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 578.35 | 11.57
Coste de mantenimiento decenal: L 29,50 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 589.92