## Hoja 1
ICR109 | Ud |  | Recuperador de calor y humedad aire-aire, con bomba de calor y batería de agua. Instalación en suelo.
Recuperador de calor aire-aire, con bomba de calor para gas R-410A, caudal de aire nominal 9500 m³/h, dimensiones 1840x4410x2020 mm, peso 1300 kg, presión estática de aire nominal 250 Pa, presión sonora a 1 m 93 dBA, alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica 77,2%, potencia calorífica de recuperación 96,1 kW, potencia calorífica del compresor 30,6 kW, potencia calorífica total 126,7 kW, COP 10,2 (temperatura del aire exterior -10°C con humedad relativa del 90% y temperatura ambiente 22°C con humedad relativa del 50%), eficiencia de recuperación frigorífica 76,7%, potencia frigorífica de recuperación 22,6 kW, potencia frigorífica del compresor 40,1 kW, potencia frigorífica total 62,7 kW, EER 3,8 (temperatura del aire exterior 32°C con humedad relativa del 50% y temperatura ambiente 26°C con humedad relativa del 50%), con intercambiador rotativo entálpico de aleación de aluminio con tratamiento higroscópico, ventiladores de aspiración individual con palas curvas hacia atrás acoplados directamente a motores electrónicos tipo EC Inverter, bypass con motor de accionamiento de la compuerta por correa para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura de perfiles de aluminio extruido, paneles de cierre de acero prepintado RAL 9002, de 42 mm de espesor, tipo sándwich, con juntas de estanqueidad especiales y aislamiento de lana mineral, filtro de aire clase F7 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, baterías de evaporación y de condensación de aleación de cobre y aluminio, compresor rotativo tipo EC Inverter, cuadro eléctrico en el interior de la unidad y control remoto modelo RCT para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación semanal, gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería de agua e integración con BMS mediante protocolo de comunicación Modbus y bus de comunicación RS-485, con sección con batería de agua, para calefacción y refrigeración. Instalación en suelo.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42lmf070d |  | Ud |  | Recuperador de calor aire-aire, con bomba de calor para gas R-410A, caudal de aire nominal 9500 m³/h, dimensiones 1840x4410x2020 mm, peso 1300 kg, presión estática de aire nominal 250 Pa, presión sonora a 1 m 93 dBA, alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica 77,2%, potencia calorífica de recuperación 96,1 kW, potencia calorífica del compresor 30,6 kW, potencia calorífica total 126,7 kW, COP 10,2 (temperatura del aire exterior -10°C con humedad relativa del 90% y temperatura ambiente 22°C con humedad relativa del 50%), eficiencia de recuperación frigorífica 76,7%, potencia frigorífica de recuperación 22,6 kW, potencia frigorífica del compresor 40,1 kW, potencia frigorífica total 62,7 kW, EER 3,8 (temperatura del aire exterior 32°C con humedad relativa del 50% y temperatura ambiente 26°C con humedad relativa del 50%), con intercambiador rotativo entálpico de aleación de aluminio con tratamiento higroscópico, ventiladores de aspiración individual con palas curvas hacia atrás acoplados directamente a motores electrónicos tipo EC Inverter, bypass con motor de accionamiento de la compuerta por correa para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura de perfiles de aluminio extruido, paneles de cierre de acero prepintado RAL 9002, de 42 mm de espesor, tipo sándwich, con juntas de estanqueidad especiales y aislamiento de lana mineral, filtro de aire clase F7 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, baterías de evaporación y de condensación de aleación de cobre y aluminio, compresor rotativo tipo EC Inverter, cuadro eléctrico en el interior de la unidad y control remoto modelo RCT para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación semanal, gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería de agua e integración con BMS mediante protocolo de comunicación Modbus y bus de comunicación RS-485. | 1 | 2582440 | 2582440
mt42lmf542d |  | Ud |  | Sección con batería de agua, para calefacción y refrigeración, con válvula motorizada de 3 vías, modulante. | 1 | 222096 | 222096
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2804530
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Instalador de climatización. | 1.863 | 117.18 | 218.31
mo104 |  | h |  | Ayudante de instalador de climatización. | 1.863 | 85.08 | 158.5
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 376.81
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 2804910 | 56098.2
Coste de mantenimiento decenal: L 486.371,33 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 2861010