## Hoja 1
IFW070 | Ud | Caja de registro.
Formación de caja de registro enterrada, de dimensiones interiores 63x63x125 cm, construida con mampostería de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6, sobre solera de concreto simple f'c=315 kg/cm² (4500 psi), clase de exposición F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, confeccionado en obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:3 formando aristas y esquinas a media caña, con marco y tapa de fundición carga de rotura 125 kN, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas. El precio no incluye la válvula.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt10hmf110ftb |  | m³ | Concreto simple f'c=315 kg/cm² (4500 psi), clase de exposición F0 S2 P1 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda, premezclado, según ACI 318. | 0.185 | 3591.19 | 664.37
mt04lpv010a |  | Ud | Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, densidad 780 kg/m³. | 133 | 10.56 | 1404.48
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.019 | 38.26 | 0.73
mt01arg005a |  | t | Arena de cantera, para mortero mezclado en obra. | 0.151 | 515.57 | 77.85
mt08cem000i |  | kg | Cemento gris en sacos. | 35.014 | 4.16 | 145.66
mt08adt010 |  | kg | Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u concretos. | 0.479 | 30.61 | 14.66
mt11tfa010c |  | Ud | Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para caja de registro registrable, carga de rotura 125 kN. | 1 | 1696.63 | 1696.63
mt01arr010a |  | t | Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. | 1.548 | 329.39 | 509.9
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 4514.28
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq01ret020b |  | h | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.27 | 907.16 | 244.93
mq06hor010 |  | h | Mezcladora de concreto eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l. | 0.079 | 76.52 | 6.05
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 250.98
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Albañil. | 2.684 | 115.52 | 310.06
mo113 |  | h | Peón de albañilería. | 2.962 | 83.2 | 246.44
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 556.5
4 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 5321.76 | 106.44
Coste de mantenimiento decenal: L 271,41 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 5428.2