## Hoja 1
IGD112 | Ud |  | Equipo de protección catódica, para tanque de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado.
Equipo de protección catódica formado por 38 ánodos de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, colocados dentro de sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita y conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para tanque de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado en foso relleno con arena, de lámina de acero, con una capacidad de 10000 litros. Incluso cables de unión, caja de conexiones, soporte, accesorios y elementos de sujeción. El precio no incluye la obra civil ni el relleno.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43dep024b |  | Ud |  | Ánodo de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, de 60 mm de diámetro y 720 mm de longitud, de 4,1 kg, colocado dentro de un saco de algodón puro relleno con una mezcla de yeso y bentonita y conexionado a un cable unipolar de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, de 11 kg de peso total. | 38 | 4880.84 | 185472
mt35cun030b |  | m |  | Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 34.1 | 32.01 | 1091.54
mt43dep050 |  | Ud |  | Caja de conexiones formada por gabinete metálico, de 200x200x150 mm, grado de protección IP65, con puerta y cerradura de triángulo. | 1 | 2077.17 | 2077.17
mt43dep052 |  | Ud |  | Soporte de piso para caja de conexiones, formado por pie, mástil de acero galvanizado de 1,5 m de longitud y base para fijación de gabinete. | 1 | 1163.85 | 1163.85
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 189804
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Instalador de gas. | 3.269 | 117.18 | 383.06
mo109 |  | h |  | Ayudante de instalador de gas. | 3.269 | 85.08 | 278.13
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 661.19
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 190466 | 3809.31
Coste de mantenimiento decenal: L 17.484,75 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 194275